SOLAR MONITOR

Sistema de Monitoreo Fotovoltaico con IA

Documentación Técnica v1.0  •  Marzo 2026

# 1. Visión General del Proyecto

SolarMonitor es una plataforma de monitoreo en tiempo real para plantas fotovoltaicas que combina simulación física, machine learning y explicabilidad de IA (XAI). El sistema detecta fallas automáticamente y genera explicaciones en lenguaje natural dirigidas a operadores de planta.

## 1.1 Objetivos

- Monitorear en tiempo real la generación de energía de múltiples plantas solares.

- Detectar anomalías y fallas mediante un pipeline de ML entrenado con datos físicamente realistas.

- Explicar cada alerta en lenguaje natural, accesible para operadores no técnicos, usando IA generativa local (Ollama).

- Proveer un dashboard web interactivo con datos en vivo vía Server-Sent Events (SSE).

## 1.2 Stack Tecnológico

| Backend API | Python 3.11, FastAPI, SQLAlchemy |
| --- | --- |
| Base de datos | PostgreSQL 15 |
| ML / XAI | scikit-learn (RandomForest), SHAP, joblib |
| IA generativa | Ollama con modelo phi3.5:mini (local, sin internet) |
| Frontend | React + Vite, Tailwind CSS |
| Simulador | Python — física solar con proceso O-U, 8 perfiles de planta |
| Infraestructura | Docker Compose (6 servicios) |
| Streaming | Server-Sent Events (SSE) vía FastAPI |

# 2. Arquitectura del Sistema

El sistema está completamente contenerizado con Docker Compose. Cada componente corre como un servicio independiente con comunicación interna por red Docker.

## 2.1 Servicios Docker

| Servicio | Puerto | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| backend | 8000 | API FastAPI — ingesta, predicciones, SSE, XAI |
| db | 5432 | PostgreSQL — lecturas, predicciones y explicaciones |
| simulator | — | Generación de datos sintéticos y envío al backend |
| ollama | 11434 | LLM local phi3.5:mini para explicaciones en lenguaje natural |
| ml-trainer | — (profile: train) | Entrenamiento del modelo de detección de fallas |
| frontend | 5173 | Dashboard React con SSE y panel XAI |

## 2.2 Flujo de Datos

Simulador → POST /ingest → solar_readings → ai_predictions → SSE → Frontend

- El simulador genera lecturas cada 15 minutos por planta y las envía vía HTTP POST a /ingest.

- El backend almacena la lectura en solar_readings y ejecuta el modelo ML inmediatamente.

- La predicción (fault_proba, fault_pred, expected_power_ac_kw, power_residual_kw) se guarda en ai_predictions y se emite por SSE.

- El frontend React actualiza el dashboard en tiempo real sin polling.

- Al hacer clic en XAI, el frontend llama a GET /explain/{id}, que ejecuta SHAP y genera texto con Ollama.

# 3. Simulador Fotovoltaico

## 3.1 Descripción

El simulador (simulator_core.py v2.0) implementa física solar realista para 8 perfiles de planta colombianos. Opera en modo streaming en producción (cada 15 min) y como generador de datos de entrenamiento en modo batch.

## 3.2 Perfiles de Planta

| ID | Nombre | Ubicación | Capacidad | Clima Representativo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planta Caribe | Barranquilla | 200 kW | Muy soleado, caliente, polvo saháreo |
| 2 | Planta Andina | Bogotá | 80 kW | Muy nublado, frío, alta variabilidad |
| 3 | Planta Paisa | Medellín | 150 kW | Montaña media, lluvias fuertes |
| 4 | Planta Valle | Cali | 120 kW | Soleado templado, estable |
| 5 | Planta Llanos | Villavicencio | 90 kW | Alta variabilidad, tormentas |
| 6 | Planta Guajira | Riohacha | 300 kW | Muy seco, mucho polvo, planta grande |
| 7 | Sierra Nevada | Costa norte | 60 kW | Microclima montaña costera |
| 8 | Planta Boyacá | Tunja | 45 kW | Alta altitud, frío extremo |

## 3.3 Componentes del Motor

- SolarPhysicsEngine — posición solar (elevación, azimuth), irradiancia GHI/POA, temperatura de módulo (NOCT), curvas de eficiencia DC/AC.

- WeatherSimulator — proceso Ornstein-Uhlenbeck para cobertura de nubes con memoria temporal, lluvia estacional, polvo saháreo diferenciado por latitud.

- FaultManager — inyección estocástica de 8 tipos de falla. La falla modifica la física ANTES de calcular expected_power, garantizando que los labels sean independientes de los residuales (sin data leakage).

## 3.4 Tipos de Falla Simulados

| Tipo | Efecto Físico | Duración (pasos) |
| --- | --- | --- |
| inverter_derate | Reducción proporcional de P_AC según inversores afectados | 16–96 |
| sensor_flatline | P_AC y P_DC congelados en valor del primer paso | 4–20 |
| string_fault | Pérdida 5–35% potencia DC y AC | 8–48 |
| grid_disconnect | P_AC = 0 (total) o 30% (parcial) | 1–8 |
| mppt_failure | Eficiencia reducida 10–40% | 8–40 |
| partial_shading | Pérdida no lineal según fracción de sombra | 2–12 |
| panel_soiling | Reducción gradual crónica por acumulación de polvo | Crónica |
| pid_effect | Degradación acumulativa irreversible por voltaje | Crónica |

# 4. Base de Datos

## 4.1 Tablas

| solar_readings | Lecturas crudas: irradiancia, temperaturas, potencias, energía, labels de falla (ground truth). |
| --- | --- |
| ai_predictions | Resultado del modelo ML: fault_proba, fault_pred, expected_power_ac_kw, power_residual_kw. |
| ai_explanations | Explicaciones XAI cacheadas: top_reasons (SHAP JSON), explanation_text (texto Ollama generado). |

## 4.2 Columnas Principales de solar_readings

| Columna | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ts | TIMESTAMPTZ | Marca de tiempo (cada 15 minutos) |
| plant_id | INTEGER | Identificador de planta (1–8) |
| irradiance_wm2 | FLOAT | Irradiancia plano del array (W/m²) |
| temp_ambient_c | FLOAT | Temperatura ambiente (°C) |
| temp_module_c | FLOAT | Temperatura del módulo FV (°C) |
| power_ac_kw | FLOAT | Potencia AC medida con fallas aplicadas |
| power_dc_kw | FLOAT | Potencia DC medida |
| label_is_fault | INTEGER | Ground truth: 1 si hay falla activa |
| fault_type | VARCHAR | Tipo de falla activa o vacío |
| fault_severity | INTEGER | Severidad 1–5 |

# 5. Pipeline de Machine Learning

## 5.1 Arquitectura de Dos Etapas

- Regresor de potencia esperada — predice expected_power_ac_kw a partir de irradiancia y temperatura. Genera el residual: power_residual_kw = power_ac_kw - expected_power_ac_kw.

- Clasificador de fallas — RandomForestClassifier con class_weight=balanced que detecta fallas en base a features físicas y temporales.

## 5.2 Features del Clasificador

| Feature | Descripción |
| --- | --- |
| irradiance_wm2 | Irradiancia solar en el plano del array |
| temp_module_c / temp_ambient_c | Temperaturas del módulo y ambiente |
| temp_delta_c | Diferencia térmica módulo - ambiente |
| expected_power_ac_kw | Potencia esperada por el regresor |
| power_residual_kw / abs_residual_kw | Desviación real vs esperada (absoluta y con signo) |
| delta_power_ac_kw / delta_irr_wm2 | Cambios entre pasos — calculados con groupby+diff() |
| delta_temp_module_c | Cambio de temperatura entre pasos |
| ac_dc_ratio | Eficiencia del inversor (P_AC / P_DC) |
| eff_irr_kw_per_wm2 | Eficiencia conversión irradiancia a potencia |
| plant_id, hour | Contexto geográfico y temporal |

## 5.3 Consideraciones de Entrenamiento

- Filtro nocturno: solo registros con irradiance_wm2 > 20 para evitar ruido en horas sin sol.

- Balance de clases: class_weight=balanced compensa el desbalance natural (~5–10% de fallas).

- Split temporal 80/20 respetando el orden cronológico.

- Deltas calculados con groupby(plant_id).diff() — requieren contexto multi-fila por planta.

## 5.4 Artefactos Generados

| fault_clf.joblib | Modelo RandomForest serializado |
| --- | --- |
| shap_explainer.joblib | TreeExplainer pre-calculado para XAI |
| feature_list.json | Lista de features en el orden exacto del modelo |
| metrics.json | Accuracy, AUC, matriz de confusión |

# 6. Sistema XAI (Explicabilidad)

## 6.1 Pipeline de Explicación

6 filas de contexto → build_clf_features → SHAP → Filtro plant_id → Ollama phi3.5:mini → Texto natural

## 6.2 Ventana de Contexto Temporal

Con una sola fila, groupby+diff() devuelve NaN en todos los deltas, causando que plant_id domine los SHAP values (problema detectado y corregido en producción). La solución fue traer 6 lecturas previas de la misma planta para calcular deltas reales.

## 6.3 Procesamiento SHAP

- TreeExplainer cargado desde artefacto pre-calculado (evita recomputar en cada request).

- Se explica solo la última fila del contexto (la predicción objetivo).

- plant_id se excluye del ranking — es un identificador, no una causa física.

- Se retienen los 8 features con mayor impacto absoluto en top_reasons.

## 6.4 Traducción para Operadores

El prompt de Ollama usa nombres humanizados para los features (no los nombres técnicos), e instruye explícitamente al modelo a no mencionar términos de ML. Ejemplos de traducción:

| delta_irr_wm2 | Cambio brusco de irradiancia |
| --- | --- |
| eff_irr_kw_per_wm2 | Eficiencia de conversión irradiancia-potencia |
| power_residual_kw | Desviación de potencia (real vs esperada) |
| ac_dc_ratio | Eficiencia del inversor (ratio AC/DC) |
| temp_delta_c | Diferencia térmica módulo-ambiente |

## 6.5 Caché

Las explicaciones se almacenan en ai_explanations (ON CONFLICT DO UPDATE). Requests repetidos devuelven el caché con cached: true sin llamar a Ollama.

# 7. API REST

| Método | Ruta | Descripción |
| --- | --- | --- |
| POST | /ingest | Recibe lectura, guarda en DB y ejecuta predicción ML |
| GET | /readings | Lista lecturas con filtros (planta, fechas, fallas) |
| GET | /predictions | Lista predicciones ML con fault_proba |
| GET | /explain/{id} | Genera o retorna explicación XAI cacheada |
| GET | /stream/live | SSE — eventos en tiempo real a clientes conectados |
| GET | /stream/weather | SSE — clima actual por planta |
| GET | /plants | Lista plantas con métricas actuales |
| GET | /dashboard/summary | KPIs globales y alertas recientes |

# 8. Frontend Dashboard

## 8.1 Vistas

- Dashboard principal — KPIs globales, gráfico de potencia real vs esperada, gráfico de residual y probabilidad de falla en tiempo real.

- PlantGrid — tarjetas por planta con estado en vivo, temperatura, irradiancia y badge de alerta.

- Tabla de alertas — predicciones con fault_proba alto, ordenadas por timestamp con detalle de residual y tipo de falla.

- Drawer XAI — panel lateral con gráfico de barras SHAP (verde = reduce riesgo, rojo = aumenta riesgo) y texto de Ollama.

## 8.2 Tiempo Real con SSE

El frontend mantiene conexiones SSE persistentes. Los hooks React (useLiveData, useWeatherData) actualizan el estado automáticamente. Los datos SSE se fusionan con el estado histórico cargado inicialmente desde la API REST.

# 9. Problemas Técnicos Resueltos

## 9.1 plant_id dominando SHAP values

Síntoma: plant_id aparecía como factor más importante (-0.117 SHAP). Causa: con 1 fila, diff() devuelve NaN en deltas → plant_id se vuelve proxy del contexto. Solución: ventana de 6 filas previas para calcular deltas reales.

## 9.2 TypeError en SHAP values

Causa: shap_values con 1 fila devuelve shape (1, n_features) en vez de (n_features,). Solución: arr.flatten()[-len(feature_names):] normaliza el shape independientemente de la versión.

## 9.3 SyntaxError con :tr::jsonb en PostgreSQL

Causa: SQLAlchemy interpreta :tr como parámetro y :: confunde el parser. Solución: cast(:tr AS jsonb) es SQL estándar sin conflicto.

## 9.4 Falsos positivos nocturnos

El modelo detectaba fallas de noche porque potencia=0 era inusual para el regresor diurno. Solución: filtro irradiance_wm2 > 20 en entrenamiento y predicción.

## 9.5 Data leakage en modelo original

El modelo anterior tenía accuracy 1.0 (entrenado con simulador v1 donde los labels eran trivialmente predecibles). Solución: reentrenamiento completo con simulador v2 que garantiza independencia entre labels y residuales.

# 10. Comandos de Operación

## 10.1 Arranque y Entrenamiento

docker compose up -d

docker compose --profile train run --rm ml-trainer

docker compose up --build backend -d

## 10.2 Ingesta desde CSV

docker compose cp solar_simulator/reingest_csv.py simulator:/app/reingest_csv.py

docker compose exec simulator python reingest_csv.py --csv /app/output/solar_stream.csv --url http://backend:8000 --batch 100

## 10.3 Mantenimiento

docker compose exec db psql -U solar_user -d solar_db -c "TRUNCATE ai_explanations;"

docker compose exec db psql -U solar_user -d solar_db -c "SELECT COUNT(*) FROM solar_readings;"

docker compose down -v   # Borra todos los datos (reset completo)

# 11. Estado Actual y Próximos Pasos

## 11.1 Completado

- Simulador fotovoltaico v2 con física realista (8 plantas colombianas)

- Pipeline ML completo: regresor + clasificador + SHAP explainer

- API FastAPI con ingesta, predicciones, SSE y XAI

- Frontend React con dashboard en tiempo real

- Sistema XAI con ventana de contexto y explicaciones Ollama

- Traducción de features técnicos a lenguaje operador

- Caché de explicaciones en PostgreSQL

## 11.2 Pendientes

- Validar prompt humanizado de Ollama en producción tras reinstalación del explain.py corregido.

- Monitorear SHAP values con dataset reingestado para confirmar que plant_id ya no domina.

- Considerar reentrenar sin plant_id como feature (evaluar impacto en métricas primero).

- Aumentar CONTEXT_ROWS si deltas siguen siendo ruidosos en plantas con poco historial.

- Implementar alertas push o email para fault_proba sobre umbral configurable.

- Agregar vista de histórico de explicaciones por planta en el frontend.

— Fin del documento —